中山大学附属第七医院(深圳)二期机房工程建设项目需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结算机房工程建设项目 | 背景： 中山大学附属第七医院二期项目（以下简称“中山七院二期”）在社会各界高度重视和大力支持下，于2023年12月28日上午，举行项目主体结构Ⅲ标段封顶仪式，后续随二期项目推进，目前科研楼5层信息机房已经进入准备阶段。 立项理由： 根据国家卫生健康委发布《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》（以下简称“通知”），通知中要求： 大力推进公立医疗机构运营管理信息化建设。要求各单位结合运营管理实际需要，参考《公立医院运营管理信息化功能指引》，建立健全以业财融合为核心的运营管理信息集成平台，强化人工智能、大数据、云计算等现代信息技术应用，充分发挥信息化在业务管理与经济管理融合发展中的重要支撑作用，显著提升运营管理精细化水平和效率效益。 同时，依据《全国医院信息化建设标准与规范（试行)》中要求，三级甲等医院机房基础设施应依据《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》等相关依据进行建设。 建设内容： 由具备建设资质的施工单位，完成科研楼5层结算机房的冷通道封闭式一体化系统的设备及附属设施的安装调试工作，完成机房整体装修建设，机房综合监控，防雷接地系统建设。 | 1 | 套 |

（二）具体需求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求： |  |  |
| 结算机房具有高度可靠，舒适实用，节能高效、可扩展性强，可实现数据信息计算、交换和存储 | 1.1 | 微模块（Micro Module）是智能机房的核心架构，须采用标准化、模块化设计，集成机柜、供配电、制冷、监控、近端管理等子系统，具有按需部署、按需扩展、高效节能等功能，微模块基本配置含服务器机柜、机柜PDU、密闭冷通道及组件、内动环监控、内部强弱电线缆等； |
|  | 1.2 | 微模块涉及功能参数： - 服务器机柜均为前进风、后出风机柜。服务器机柜规格（W*D*H）：600*1200*2000（单位：mm）。 - 机柜前门采用不小于1.5mm厚度的优质板材加工，后门采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工，网孔设计，以保证机房设备的有效散热，网孔门通孔率需不小于75%。 - 机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于140°，以满足设备的安装要求。机柜门采用三铰链固定以保证机柜门的牢固程度。 - 机柜表面喷涂颜色为黑色，满足A类环境的使用要求。机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。 - 机柜静态承载能力不小于2400kg - 密封通道由IT机柜、精密配电柜、行级精密空调、天窗、端门、走线槽等部件组成，通道宽度≥1200mm。 - 天窗分为三种类型固定型天窗、活动型天窗，功能型天窗。密封通道翻转天窗能支持自动或手动开启，能够发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 - 密封冷通道的两端应设置自动平移端门，门禁识别通过后可自动开启。 - 通道端门侧应预留开门按钮、刷卡器、通道照明开关、紧急按钮、通道灯带等的安装接口，方便安装通道级门禁和照明使用。 - 设置告警联动指示灯，支持告警联动不同颜色展示，告警等级及指示灯光颜色应不少于4种 - 微模块设置控制器，用以连接网管系统与下级监控设备； - 微模块控制器硬件：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；支持2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA；支持4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽。 - 管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能， - 提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件（加盖厂商鲜章）。 - 设置不小于40寸触摸大屏，带触控 - 服务器机柜：54套。 - PDU（输入32A单相，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A）：108条。 - 冷通道封闭组件：4套。 - 微模块内动环监控（含微模块控制器、智能ETH插座、PAD和Wifi信号转换组件、200万半球型网络摄像机、天窗磁力锁、天窗执行器、照明系统LED灯、交流执行器、多功能传感器、水浸传感器、温湿度传感器、束线座、蜂鸣器等）4套。 - 微模块内部线缆（含机柜接地线路，微模块照明，各种传感器、监控设备，PAD充电线缆等强弱电连接线缆）4套。 |
|  | 1.3 | 智能机房的装修需要实现合理空间布局，满足设备运行的环境要求，还需兼顾安全性、节能性、可维护性及智能化管理需求，同时营造智能机房的科技感，前沿感； 装饰装修工艺规格参数： - 天花： - 600*600微孔铝板吊顶，工程量520（单位：m2） - 防尘、防潮处理，工程量561（单位：m2） - 天棚面找平处理(含墙板上侧墙及大小梁侧，及天棚清理)，工程量586（单位：m2） - u20*100*0.7mmU型挂片吊顶，工程量180（单位：m2） - 轻钢龙骨双层6mm硅酸钙板天花吊顶，工程量160（单位：m2）。 - 地面： - 地面找平处理、防潮、防尘，工程量747.48（单位：m2）。 - 金刚砂+硬化剂整体地坪，工程量297.1（单位：m2）。 - 600*600*32机房硫酸钙防静电活动地板，工程量597.36（单位：m2）。 - 地板下保温棉处理：天棚橡塑保温层(含墙板上侧墙及大小梁侧) （30mm厚），导热系数≤0.034W/m.k，工程量579（单位：m2）。 - 600x600mm机房哑光抛光砖活动地板，工程量241.5（单位：m2）。 - 精密空调防水围堰及防水处理：100mm高，工程量12项。 - 墙面： - 墙面防尘、防潮处理，工程量1104（单位：m2）。 - 机房内墙面装配式彩钢板：彩钢板专用1.0厚轻钢龙骨横排@700，0.8mm厚优质氟碳喷涂装配式彩钢板，工程量520（单位：m2）。 - 100系列轻钢龙骨隔墙（竖向间距300mm，水平龙骨750），工程量520（单位：m2）。 - 防火玻璃隔断：1.2mm厚拉丝不锈钢，底层大芯板，工程量520（单位m2）。 - 发纹不锈钢踢脚线：0.8厚不锈钢板，12mm厚木工板基层，木工板刷防火涂料，100mm高，工程量252.1（单位m2）。 - 200厚砌体墙：蒸压加气混凝土砌块，工程量220.8（单位：m3）。 - 甲级钢质防火门：1500*2400双开甲级钢质防火门供应及安装，明装闭门器及安装门拉手、门锁，共16樘。 - 防火玻璃门:1500*2400双开不锈钢边框防火玻璃12mm厚防火玻璃门供应及安装，明装闭门器及安装门拉手、门锁，共4樘。 - 照明： - 含灯具、插座配套电源线、辅材、定制强弱电线槽、机房垃圾清理搬运1项。 - 支架： - 含配电柜承重支架、机柜承重支架、UPS承重支架、精密空调承重支架，共183个。 - 配电： - 定制市电柜（W850*D850*H2000）2台。 - 定制UPS配电柜（W850*D850*H2000）2台。 - 定制空调配电柜（W600*D600*H2000）2台。 - 精密列头配电柜（600*1200*2000，包含双路输入400A开关，每路输出14个40A/3P开关组件等配件）1台。 - 精密列头配电柜（600*1200*2000，包含双路输入160A开关，每路输出16个40A/1P开关组件等配件）3台。 - UPS（600KVA主机框，本次配置单块功率模块为100KVA，本期配置300KVA容量，后期可在扩容300KVA）2台。 - 蓄电池：阀控式密封铅酸蓄电池,12V单体,150Ah,UPS专用电池，电池链接线缆，160节。 - 定制电池架4套。 - 电池开关盒（电池开关盒-250A-3P-600Vdc-带中线-可远程/自动脱扣）4套。 - 电池汇流盒（电池汇流盒-630A-705VDC）4套。 - 市电柜到UPS电缆（ZA-YJV-(4x185+1x95)mm^2）40米。 - UPS输出柜电缆（ZA-YJV-(4x185+1x95)mm^2）80米。 - 市电配电柜至动力柜电缆（ZA-YJV-(4x185+1x95)mm^2）40米。 - 列头柜输入电缆（(ZA-YJV-(4x50+1x25)mm^2）200米。 - PDU线缆（ZA-RVV-3x6mm^2）700米。 |
|  | 1.4 | 新风系统实现空气过滤，采用G4+F9级过滤器（中效+高效），能实现温湿度调节和风量控制；排风系统可实现热风排出，应急排烟及节能；整体系统显现智能化控制，环境监控与报警，并自动能源管理； 新风系统规格参数： - 45kW制冷量行级风冷精密空调600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，（水平送风，含室内机和室外机，带加热加湿功能）12台。 - 13kW制冷量行级风冷精密空调600mm(W)*600mm(D)*2000mm(H)，（上送风，加湿加热，含室内机和室外机）4台。 - 空调辅材1项。 - 精密空调室内机电缆（ZA-RVV-5x10mm^2）700米。 - 精密空调室外机供电电缆（ZA-RVV-5x2.5mm^2）600米。 - 精密空调室内外机信号电缆700米。 - 新排风系统（含新排风机、新风管道、排风管道、散风口、安装及配套辅材）1套。 - 变频多联式室外机组：冷量:73KW,热量：81.5KW，输入功率18.3kw/380v/50Hz,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统、冷媒管、分歧管、冷媒管保温材料保温材料外贴不燃铝箔）1台。 - 变频多联式室外机组：冷量:40KW,热量：40.5KW，输入功率9.9kw/380v/50Hz,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统、冷媒管、分歧管、冷媒管保温材料保温材料外贴不燃铝箔）1台。 - 变频多联式室内机组：冷量：5.6kW,热量：6.3kW，输入功率0.11kw/380v/50Hz,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统）8台。 - 变频多联式室内机组：冷量：7.1kW,热量：8kW，输入功率0.17kw/380v/50Hz,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统）1台。 - 变频多联式室内机组：冷量：10kW,热量：11.2kW，输入功率0.19kw/380v/50Hz,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统）1台。 - 变频多联式室内机组：冷量：12.5kW,热量：14kW，输入功率0.19kw/380v/50Hz,,IPLV值不小于3.95(弹簧减震，自带控制系统）1台。 - 水管及铜管部分1项。 |
|  | 1.5 | 综合监控：动力环境监控，安防监控，设备运行监控，网络与通讯；监控智能管理：1、实现多级告警机制，2、实现远程控制与自动化，3、数据可视化与分析，4、具有可扩展性和可兼容性； 综合监控管理系统规格参数： - 基础软件-中小型DC基础软件平台（含智能节点接入和柜智能运营license）1套。 - 管理系统服务器（含操作系统-中文基础版和数据库，双电源）1台。 - 24口POE网络交换机1台。 - 采集器及配套的扩展模块和整流模块1套。 - 烟雾传感器、温湿度传感器各10套。 - 视频监控系统（400万像素网络红外高清摄像头，红外30~50米。）、门禁系统（四门网络型控制器，卡容量50,000，离线存储容量30,000，支持TCP/IP端口）、移动运维APP各1套。 |
|  | 1.6 | 防雷系统设置三级防雷保护，所有金属机柜、管道、线槽、SPD接地端需通过等电位连接带（铜排）互联，避免电位差引发反击，电源线、信号线需穿金属管或走屏蔽桥架，两端接地，减少电磁感应雷的影响；独立接地电阻≤4Ω，联合接地电阻≤1Ω，中性点接地（TN-S系统），设备外壳接地（PE线）； 防雷接地系统规格参数： - 含40×4mm铜排、等电位连接、链接铜耳、绝缘固定端子等辅材及安装1项。 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 2.对接需求 | 2.1 | 结算机房需兼顾到电子病历评级、互联网医院建设、智慧服务评级、三级等保测评的需求； 结算机房设备采购需统筹规划，一体化管理 |
| 商务需求： |  |  |
| 3. 售后服务 | 3.1 | 项目验收通过后，中标人提供5年的免费运营维护服务。 |
|  | 3.2 | 维保期内，一旦发生质量问题，提供7*24小时随时响应，并需保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换 项目实施期内，中标人应配合院方完成科研楼5层结算机房相关子系统的调试、验收、移交、指导、培训等工作。 |
| 4. 付款方式 | 4.1 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；货物到达现场后10个工日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的45%付给中标人；项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的10%付给中标人；5年运营期满，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的5%付给中标人。 |