## 设备通风
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
A1设备部分
1 | 防腐离心风机 （PF-01系统） | 1、名称:防腐离心风机 2、 转速：1450r/min 流量：6000m3/h 全压：1230Pa 功率：4KW,380V | 台 | 1
2 | 室外风机连接件 | 1、风机接口变径安装 2、进出口柔性伸缩 3、风机防雨罩安装 | 套 | 1
3 | 机组减震器 | 1、阻尼式减震器 2、规格：80KG级以内，铸铁减震，带底盘固定 | 个 | 4
4 | 活性炭过滤器 | 1、名称:活性炭过滤器 2、外尺寸：1500*1200*1200mm | 台 | 1
5 | 活性炭过滤器基础 | 1、混凝土浇筑（制作） 2、二次灌浆 3、C20混凝土基础 | 项 | 1
6 | 防腐离心风机基础 | 1、混凝土浇筑（制作） 2、二次灌浆 3、C20混凝土基础 | 项 | 1
A2风管部分
1 | PVC排风管 | 1、PVC塑料方形风管 2、6mm厚PVC板焊接 | m2 | 95
2 | PVC排风管 | 1、PVC塑料圆形风管 2、Φ250 | m | 12
3 | PVC排风管直接 | 1、PVC塑料圆形风管直接 2、Φ250 | 个 | 3
4 | PVC排风管弯头 | 1、PVC塑料圆形风管弯头 2、Φ250 | 个 | 3
5 | 风管支吊架 | 1、风管支吊架 2、国标角钢/U型码/全压螺杆 | kg | 10
6 | 电动风量调节阀 | 1、类型:电动风量调节阀 2、规格:Φ250mm 3、其他:PVC塑料定制，0-90度蝶式 | 个 | 2
7 | 风管止回阀 | 1、类型:风管止回阀 | 个 | 19
A3电气控制部分
1 | 动力电气配线 | 1、配线形式:穿管明配 | m | 100
2 | 控制信号线 | 1、控制信号线 | m | 200
3 | 电气配管 | 1、PVC线管 | m | 300
4 | 静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-500Pa,4-20mA,24VDC | 套 | 1
5 | 变频器 | 1、变频器 2、380V,4KW | 台 | 1
6 | 变频电箱 | 1、钢制变频配电箱 2、变频控制箱，DDC控制器，空气开关，远控，变频调节风机，连锁启停，负责排风机的控制 | 台 | 1
7 | 风阀启停控制盒 | 1、8触点继电器 2、控制风阀开闭，同时输出变频信号控制开关量 | 台 | 3
8 | LED指示灯 | 5W/带不锈钢底盒 | 套 | 10
| 控制信号线 | 1、控制信号线 | m | 200
合计
A
B
C
D
E | 工程总造价(小写)
F | 工程总造价(大写)